## Slide 1: Légvezetési rendszerek (LVR) összefüggése a tervezett komfort paraméterekkel.
Dr. Magyar Tamás c. egyetemi docens
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszék

## Slide 2: Az előadás célja:
A LVR új kutatási eredményeinek „elhelyezése” a tervezői gyakorlatban.
A légvezetési rendszerek (LVR) ismeretanyagának bővítése.

## Slide 3: A helyiség légvezetési rendszere. (LVR)
Prímér áramlás
Vsz
VT
Tartózkodási zóna
Recirkuláció
Szekunder
áramlás

## Slide 4: Miért szükséges a mérnöki ismeretanyag bővítése?
A mérnöki tevékenység virtuális értelmezése:
Tervezői tudatosság
(Miért?)
Lexikális tudás
(Mit?)
Tervezői kreativitás
(Hogyan?)
Terület
~
Mérnöki munka színvonala

## Slide 5: Az előadás tartalomjegyzéke:
Miért szükséges a légvezetési rendszerek tervezése?
Mit kell ismerni ahhoz, hogy kiválasztható legyen a légvezetési rendszer?
Hogyan tervezhető a LVR és a tartózkodási zóna légtechnikai komfortja?

## Slide 6: Miért fontos a helyiségek LVR tervezése?
A vonatkozó szabványok előírják:
  „A tervezés fontos fázisa a légvezetési rendszer (LVR) tervezése.” (MSZ CR 1752)
  LVR→légsebesség- és hőmérséklet mezők→komfort paraméterek
A csak energia egyensúlyra méretezett helyiség tartózkodási zónájának komfort paraméterei automatikusan nem teljesülnek.

## Slide 7: Beteg épület szindróma (SBS)
hidegérzet,
lokális gyulladások,
reumás fájdalmak,
kellemetlen hőérzet,
bezártság érzet,
fáradtság,
koncentrálási zavar,
nyálkahártya ingerei,
fejfájás, kábultság,
fáradság érzet,
koncentrálási zavar,
rossz közérzet, betegségre való hajlam,
központi idegrendszeri zavarok,
munkaképesség csökkenés,
Hő- és huzathatás
Levegőtlenség
Zajhatás

## Slide 8: Elégedetlenségi szint és a tervezési kategória
Jellem-zők | Lokális diszkomfort % |  |  | Jelölések
Kategória | A | B | C | -
Hőkomfort | <6 | <10 | <15 | PPD
Huzathatás | <15 | <20 | <25 | DR
Gradiens | <3 | <5 | <10 | PDGRAD
Padló hőm. | <10 | <10 | <15 | PD T padló
Aszimmet. Sugárzás | <5 | <5 | <10 | PDSUG
BLM | <15 | <20 | <30 | PDBLM

## Slide 9: Huzathatás kritériuma
DR = (34-tlev)(u-0,05)0,62(0,37(uTu)+3,14)
(%)
19 < tlev < 27°C
0,05 < u < 0,4 m/s
0,0 < Tu < 70%

## Slide 10: Helyiség tartózkodási zónájában mért légsebesség

## Slide 11: Turbulencia fok értelmezése:
A változó és az átlag sebesség:

## Slide 12: Helyiségek tartózkodási zónáinak értelmezése (MSZ prEN 13779)
Alaprajz:
Tartózkodási zóna
1,0m
0,5m
0,5m
Speciális zóna
Külső nyílászáró
Belső falsík
Külső falsík
Sarok zóna
Perem zóna

## Slide 13: Miért nem teljesül a légtechnikai komfortosság a csak energia egyensúlyra méretezett helyiségek tartózkodási zónájában?
Légtechnikai komfortosság alapkritériumai:
Tartózkodási zónák homogén légátöblítése. Holttér- és huzatmentes tér létrehozása a tartózkodási zónában.
Az előírt komfort jellemzők és a tartózkodási zóna jellemzőinek azonossága: pl. {tb; fib;}={ttz;fitz}

## Slide 14: A helyiség analízis mérlegegyenletei:
ΣQ=Vsz∙ϱ∙∆hH
Σmvg=Vsz∙ϱ∙∆xH
ΣK=Vsz∙ϱ∙∆kH
ΣG=0,1∙Vsz∙∆cH∙ε(LVR)
0,2< ε(LVR) < 1,0

## Slide 15: Helyiségek légvezetési rendszerének fajtái:
Működtető erő típusa szerint:
Elárasztásos
Hígításos:
Sugár LVR
Érintőleges LVR
Diffúz LVR
Mikroklíma LVR
Kiszorításos LVR

## Slide 16: Légvezetési rendszerek működési tartománya:

## Slide 17: A légvezetési rendszer megvalósításának eszközei:
LVR | Prímér áramlás típusa | Befúvó típusa
Elárasztásos | Elemi légsugár | Elárasztásos és alacsony sebességű befúvók
Sugár | Tengelyszimmetrikus és sík szabad légsugár | Sugárfúvóka, résbefúvó, Lineáris anemosztát
Érintőleges | Korlátozott, fali légsugár | Rés- és sáv befúvók, mennyezeti befúvók
Diffúz | Radiális szabad légsugár | Síkdiffúzorok, rotációs befúvók, padló anemosztát
Mikroklíma | Tengelyszimmetrikus, szabad légsugár | Speciális kialakítású légbefúvók
Kiszorításos | Elemi légsugarak | Perforált panelek, laminarizátorok

## Slide 18: Mit kell ismerni ahhoz, hogy kiválasztható legyen a légvezetési rendszer?
A különböző légvezetési rendszerek (LVR) által létrehozott légsebesség és hőmérséklet mezőket, az aktuális tervezői feladat peremfeltételei között.
Módjai:
Műszaki számítások, becslések (analitikus),
Numerikus szimuláció (számítógépes programok),
Modell kísérlet (laboratóriumi 3D fizikai modell)

## Slide 19: Helyiség átöblítés fizikai modellje
Vt; ht; Tt; t;
Vsz; hsz; Tsz; sz;
Vb; hb; Tb; b;Vh; A, Q; mvg;
dV
Fg
Fny
Fs
Ft
Fny
F = Ft + Fny + Fs + Fg = 0
z; w
y; v
x; u
H

## Slide 20: Légvezetési rendszerek kiválasztásának alapja
Hasonlóság elmélet
Áramló levegő mozgásegyenlete:

## Slide 21: A mozgásegyenlet egyértelműségi feltételei:
β= 1/Tb; köbös tágulási együttható;
z = H; m; helyiség belmagasság;
w = (n H); átlagos átöblítési sebesség;
∆T= q/(ρ cp n H) hőmérséklet különbség;
Tb; belső hőmérséklet;
ϱ; levegő sűrűsége;
cp; levegő fajhője
g = g; gravitációs gyorsulás;

## Slide 22: Helyiségek légvezetési rendszerének kiválasztása

## Slide 23: Az előírt komfort jellemzők és a tartózkodási zóna jellemzőinek azonossága.
X
L/2
Pályagörbe
L hossz
Vsz
Vsz
VT
Tartózkodási zóna
TB, φB,

## Slide 24: Entalpia szimmetriára tervezett helyiségek folyamatábrája.
h
T TT T
  TB B
Tsz SZ
xSZ xT x
Δh/Δx
Δh/2
Δh
Δh/2
Φ=1

## Slide 25: Levegő csomag hőmérsékletváltozása a pályagörbe mentén. /nyári állapot/
L
Tsz L/2
TB
(TB)*
TT
T
tervezett
TB = 0,5(Tsz + TT)
„SZ”
„B”
„T”
x
(TB)* Tartózkodási zóna
tényleges hőmérséklete

## Slide 26: Állapotváltozás a h-x diagramban
h
T T*
B
Tsz
SZ*
xSZ xT x
Δh/Δx
Δh
Φ=1
Δh/2
hsz*< hsz
Q*hűtés> Qhűtés

## Slide 27: A módosított állapotváltozás a h-x diagramban.

## Slide 28: LVR kiválasztása ( egyszerűsített módszer)
Építészeti alapadatok: A, V, H, stb.
Helyiségek követelmény rendszere: tB, φB, PPD, DR, Vfr, stb.
Légtechnikai alapadatok: ΣQ, Σmvg, ΣK, Δh/Δx, stb.
Szellőző- és távozó levegő légállapotának kijelölése a h-x diagramban: „SZ” „T”
Szellőzőlevegő térfogatáramának
meghatározása; a helyiség légcsereszáma: Vsz, n,

## Slide 29
Helyiség Archimedeszi számának kiszámítása
ArT=F(n, q, H)
Helyiség LVR-nek kiválasztása
LVR = F(ArT)
Szellőző- és távozó levegő légállapotának módosítása a h-x diagramban: „SZ*” „T*”
Különbség képzés
Anemosztát kiválasztó- és méretező program indítása

## Slide 30: LVR kiválasztása ( egyszerűsített módszer)
Építészeti alapadatok: A, V, H, stb.
Helyiségek követelmény rendszere: tB, φB, PPD, DR, Vfr, stb.
Légtechnikai alapadatok: ΣQ, Σmvg, ΣK, Δh/Δx, stb.
Szellőző- és távozó levegő légállapotának kijelölése a h-x diagramban: „SZ” „T”
Szellőzőlevegő térfogatáramának
meghatározása; a helyiség légcsereszáma: Vsz, n,

## Slide 31: A légvezetési rendszer tervezésének javasolt fázisai:
A légvezetési rendszer (LVR) kiválasztása az
  Archimédeszi – szám (ArT) függvényében;
A légvezetési rendszer méretezése az áramló levegő sebesség-és hőmérséklet mezői alapján, a huzatkritérium (DR) figyelembevételével.

## Slide 32: Köszönöm a megtisztelő figyelmet